Műszaki leírás

Országház 0,4 kV-os erőátviteli berendezések felújítása a berendezések cseréjével

Az elvégzendő feladatok leírása:

Az Országház A, B, C és F osztályán a 0,4 kV-os erőátviteli elosztóberendezések felújítása,  a modern követelményeknek megfelelően szabványos kapcsolóberendezések, túláramvédelmi- és túlfeszültségvédelmi készülékek beépítésével, a szekrények cseréjével, a tervezői árazatlan költségkiírás szerinti mennyiségben és tartalommal.

- Az Országház C osztály I. em. Vadászterem északi és déli tálaló fali fülkéiben lévő régi VIV-UKT típusú  „III/E”, „IV/E”, „EV4.2”, „I/E”, „II/E”, „EU4.1” jelű mezős elosztók felmérése, a betápláló és leágazó áramkörök kábeleinek, vezetékeinek azonosítása, megjelölés, a kábelvégek kikötése. Az álmennyezet fölött MCu 50 mm2 vezetékkel megtoldott NYCWY 5x50 mm2 betáp kábel MCu vezeték toldásának lebontása és szabványos NYCWY 5x50 mm2 kábeltoldás kialakítása.

Az UKT szekrények kibontása a falfülkékből és átadása a villanyszerelő műhelynek, a szekrényekből a későbbiekben még hasznosítható alkatrészek kibontására.

Az UKT szekrények helyére a kivitelező felmérései alapján készített és a megrendelő képviselője által elfogadott gyártmánytervek szerint az új elosztóberendezések előszerelő műhelyben történő legyártása, helyszínre szállítása, beállítása a régi szekrények helyére. A vezetékek és kábelek visszakötése az új szekrényekbe, szabványos vezetékkötések kialakításával, szükség esetén a vezetékek és a kábelek toldásával.  A szekrények beüzemelése. A kivitelezés során sérült álmennyezet, fal, falvakolat és festés helyreállítása.

- Az Országház A osztály alagsor asztalos raktárban falra szerelt ”EB1” jelű lemeztokozott elosztószekrény felmérése, vezeték- és kábelvégeinek azonosítása, jelölése, a szekrény feszültségmentesítése,  a vezeték- és kábelvégek kikötése. A régi elosztószekrény lebontása és átadása a villanyszerelő műhelynek. A kivitelező felmérése alapján készített gyártmánytervek szerint az új elosztó műhelyben történő összeszerelése, helyszínre szállítása, felszerelése, vezeték- és kábelvégeik bekötése, szükség esetén a kábelvégek toldásával. A szekrény beüzemelése. A felújított szekrény környezetében a sérült fal- és festés helyreállítási munkák elvégzése.

- Az előzőekben leírt feladatokhoz hasonlóan az Országház B osztály földszint folyosó „ED2”, ½ emelet „ED3” jelű, az F osztály földszint „ES2.1”, ½ emelet „ES3.1”, 1.emelet „ES4.1” jelű, az asztalos műhely „AE” jelű, az alagsor lakatos műhely folyosó „VE1” jelű, a lakatos műhely „GE” jelű elosztóinak felújítása, cseréje, a kivitelezés során sérült fal-, vakolat- és festés helyreállítása.

Az elkészült elosztóberendezésekről megvalósulási tervdokumentációt kell készíteni, érintésvédelmi- és szigetelési ellenállás mérést kell végezni és az erről készített jegyzőkönyveket, dokumentációt   1 pld. papír alapon és 1 elektronikus adathordozón (CD) át kell adnia megrendelő képviselőjének.

Budapest, 2016. 07. 28.

……………………………

Weisz János

villamosmérnök